Na osnovu člana 77 stav 5 i člana 79 stav 2 Zakona o zaštiti i spašavanju ("Službeni list CG", broj 13/07), Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave donosi

Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju skloništa i načinu održavanja i korišćenja skloništa

Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 44/2008 od 22.7.2008. godine.

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom se uređuju tehnički normativi za izgradnju skloništa i način korišćenja i održavanja skloništa.

Član 2

Sklonište, u smislu ovog pravilnika, je dvonamjenski objekat ili poseban objekat koji se koristi za zaštitu ljudi i materijalnih dobara od vazdušnog natpritiska, upotrebe radioaktivnih, hemijskih i bioloških sredstava, odnosno nastanka opasnosti od tih sredstava, kao i za smještaj građana u slučaju prirodnih i drugih nesreća.

Član 3

Kao dvonamjenski objekat, odnosno dvonamjenska prostorija, u smislu ovog pravilnika, smatra se građevinski objekat, odnosno dio građevinskog objekta koji se u miru može koristiti za određene privredne ili druge namjene, a u slučaju rizika, odnosno vanrednog stanja za sklanjanje ljudi i zaštitu materijalnih dobara.

Organizovanje prostora i opreme skloništa za druge namjene moraju biti prilagođeni brzom uklanjanju (montažno-demontažni elementi prilagođeni jednostavnoj upotrebi), tako da se u slučaju rizika, odnosno vanrednog stanja sklonište može odmah, a najkasnije za 24 sata, dovesti u funkciju zaštite ljudi i materijalnih dobara.

Član 4

Kao skloništa mogu se koristiti pogodni podzemni javni i komunalni objekti koji su prilagođeni za tu namjenu.

Podzemnim komunalnim objektima, u smislu ovog pravilnika, smatraju se: podzemni prolazi, javni podzemni parking prostori i garaže, tuneli, podzemni dijelovi željezničkih stanica i stanica javnog gradskog saobraćaja i drugi pogodni komunalni objekti.

II TEHNIČKI NORMATIVI ZA IZGRADNJU SKLONIŠTA

1. Funkcionalni elementi skloništa

1.1. Opšti uslovi

Član 5

Stepen zaštite skloništa utvrđuje se na osnovu:

1) zaštitnih osobina;

2) veličine (kapaciteta - broja lica koja mogu da borave u skloništu);

3) vremena mogućeg neprekidnog boravka.

Član 6

Zaštitne osobine skloništa određuju se prema otpornosti na dejstva koja skloništa izdrže, tako da zaštitna funkcija nije narušena:

1) u odnosu na mehaničko dejstvo

a) veličinom natpritiska vazdušnog udarnog talasa eksplozije (u daljem tekstu: natpritisak);

b) težinom urušenog materijala;

2) u odnosu na radioaktivno dejstvo - jačinom i intenzitetom radioaktivnog zračenja;

3) u odnosu na toplotno dejstvo - intenzitetom i količinom toplote;

4) u odnosu na hemijsko i biološko dejstvo - koncentracijom otrovnih materija u spoljašnjoj atmosferi.

Zaštitne osobine skloništa izražavaju se veličinom natpritiska pri čemu se u obzir uzimaju i zaštitne osobine u pogledu dejstava iz stava 1 ovog člana (u daljem tekstu: obim zaštite).

Član 7

Veličina skloništa se određuje prema procijenjenom broju stanovnika koji se mogu zateći na javnom mjestu, u poluprečniku gravitacije toga skloništa, ili prema gustini naseljenosti urbane jedinice kao cjeline (najmanje za 50% neto gustine naseljenosti).

Član 8

Sklonište treba da ispunjava sljedeće uslove:

1) lokacija skloništa mora da bude takva da se u sklonište može doći u najkraćem vremenu, pri čemu treba uzeti u obzir da udaljenost ulaza u skloništa od najudaljenijeg mjesta iz koga se ide u sklonište iznosi najviše 250 m (poluprečnik gravitacije); vertikalna udaljenost se računa trostruko;

2) sklonište mora da bude udaljeno najmanje 25 m od lako zapaljivih i eksplozivno opasnih mjesta;

3) da se može bezbjedno napustiti sklonište ako se objekat poruši ili uruši dio objekta u kojem se nalazi sklonište.

Član 9

Domet ruševina, odnosno odstojanje do koga se glavne količine ruševina rasprostiru prilikom razaranja zgrada, mjereno upravno na strane osnove zgrade, iznosi:

1) kod zidanih zgrada: d = N/3

2) kod skeletnih zgrada: d= N/4,

gdje je:

d - domet ruševina u m,

N - visina zgrade u m, mjereno od površine tla do donje ivice krova.

Član 10

Kroz sklonište ne smiju prolaziti instalacije za vodovod, kanalizaciju, grijanje i gas, kao ni električne instalacije visokog napona koje ne pripadaju skloništu.

U skloništima koja se koriste za druge namjene, instalacije za vodu, kanalizaciju i grijanje moraju biti izvedene u posebnom prostoru koji je izvan skloništa. Taj prostor omogućava odvajanje napajanja kada treba sklonište upotrijebiti za osnovnu funkciju, a mora imati uređaje, sigurnosne i protivudarne ventile za sve vrste instalacija.

U skloništima se ne smiju nalaziti kontrolni, razvodni i drugi šahtovi, dimnjaci, dimovodi, kanali za ventilaciju i razne odvodne cijevi (za smeće, kišnicu i dr.) koji ne pripadaju skloništu.

1.2. Ulaz

Član 11

Ulaz u sklonište se mora konstruisati tako da sredstva za zatvaranje ulaznog otvora budu zaštićena od neposrednog mehaničkog, toplotnog i radioaktivnog dejstva.

Član 12

Ulazni otvor u dvonamjenski objekat, koji se koristi samo u miru a neposredno je izložen mehaničkom, toplotnom, radioaktivnom i hemijskom dejstvu, zatvara se hermetički sredstvom za zatvaranje otvora otpornim na proboj.

Kada prestane mirnodopsko korišćenje otvora iz stava 1 ovog člana, otvor se mora zatvoriti i isključiti iz upotrebe.

Član 13

Broj i minimalne dimenzije ulaznih otvora u sklonište su sljedeći:

1) za skloništa do 100 lica jedan svijetli otvor 100/200 cm;

2) za skloništa preko 100 do 200 lica po jedan svijetli otvor 120/200 cm ili po jedan svijetli otvor 100/200 cm na svakih 100 lica;

3) za skloništa preko 200 lica jedan svijetli otvor 120/200 cm na svakih 200 lica.

Član 14

Ispred ulaznog otvora može se po potrebi proširiti ulazni hodnik. Dimenzije tog proširenja određuju se prema vrsti i konstrukciji sredstava za zatvaranje ulaznog otvora, tako da se svijetli ulazni otvor i svijetli otvor ulaznog hodnika ne smanjuju kada su vrata otvorena.

Član 15

Ulazni hodnik skloništa, kao samostalnog objekta, može biti horizontalan ili u nagibu, sa rampom, odnosno stepenicama.

Ulazni hodnik skloništa, kao samostalnog objekta, mora da ima najmanje dva horizontalna zaloma pod uglom a = 90° ± 15°. Odnos dužina osovina pravolinijskog dijela hodnika, prema svijetloj širini hodnika, mora da bude što veći.

Član 16

Svijetla širina ulaznog hodnika u sklonište iznosi najmanje:

1) za prolaz do 100 lica - 120 cm;

2) za prolaz od 100 do 200 lica - 140 cm;

3) za prolaz od 200 do 300 lica - 180 cm.

Najmanja svijetla visina ulaznog hodnika u sklonište iznosi 220 cm.

Član 17

Ako se predviđa da se u sklonište ulazi iz podrumske prostorije, ulazni hodnik mora da bude paralelan sa ulaznim otvorom, uz proširenje u skladu sa članom 14 ovog pravilnika.

Ulazni hodnik u podrumske prostorije mora da preklapa ulazni otvor sa jedne, odnosno sa obje strane za veličinu:

L = 1,5 h Š , gdje je Š - širina hodnika određena u članu 16 ovog pravilnika.

1.3. Pomoćni izlaz

Član 18

Pomoćni izlaz iz skloništa mora se konstruisati tako da sredstvo za zatvaranje izlaznog otvora bude zaštićeno od neposrednog mehaničkog, toplotnog i radioaktivnog dejstva.

Član 19

Ispred elemenata za zatvaranje izlaznog otvora se, po potrebi, obrazuje proširenje izlaznog hodnika. Dimenzije tog proširenja se određuju prema vrsti i konstrukciji sredstva za zatvaranje otvora i elemenata sistema za provjetravanje, tako da se svijetli otvor izlaza i izlaznog hodnika ne smanjuje kad su vrata otvorena.

Član 20

Hodnik pomoćnog izlaza, okno pomoćnog izlaza i usisni otvor moraju da vode van dometa rušenja.

Hodnik pomoćnog izlaza može se koristiti za dovod vazduha i mora da ima jedan horizontalni ili vertikalni zalom pod uglom a = 90° ± 15°.

Pomoćni izlaz iz skloništa može se, po potrebi, izvesti kao ulaz, u skladu sa čl. 11 do 17 ovog pravilnika.

Vertikalno okno mora da ima penjalice, metalne ljestve ili stepenice.

Član 21

Najmanje mjere hodnika pomoćnog izlaza iz skloništa iznose:

1) za pravougli presjek - 80 cm h 140 cm;

2) za kružni presjek - Ø 100 cm.

Najmanje mjere okna pomoćnog izlaza iz skloništa iznose:

1) za kvadratni presjek - 60 h 60 cm;

2) za kružni presjek - Ø 80 cm.

Član 22

Otvor okna mora da bude van dometa rušenja određenog u članu 9 ovog pravilnika i obezbijeđen tako da ne mogu da prodru površinske vode, da ne može da se zapuši stranim tijelima i da ne mogu da ulaze životinje.

Otvor se zatvara horizontalnim ili vertikalnim poklopcem odnosno vertikalnom rešetkom.

1.4. Prostorije skloništa

Član 23

Skloništa, zavisno od veličine, moraju da imaju sljedeće prostorije:

	Red. broj
	NAZIV PROSTORIJE U SKLONIŠTU
	do 50 lica
	do 300 lica
	preko 300 lica

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	PROSTORIJE ZA KRETANJE
Ustava ulaza
	0
	0
	0

	 
	Ustava pomoćnog izlaza
	 
	0
	0

	 
	Prostorija za dokumentaciju
	 
	(0)+
	(0)+

	2.
	PROSTORIJA ZA BORAVAK
	0
	0
	0

	3.
	SANITARNE PROSTORIJE
Nužnik
	0
	0
	0

	 
	Pretprostor
	 
	0
	0

	 
	Prostorija za otpatke i eksponziona komora
	0
	0
	0

	4.
	PROSTORIJE ZA UREĐAJE
Prostorije za ventilacione i električne uređaje
	 
	0
	0

	 
	Prostorija za pretfiltar i ekspanziona komora
	(0)
	0
	0

	5.
	DRUGE PROSTORIJE
Prostorija za vodu
	 
	0
	0

	 
	Prostorije za rukovodioca skloništa
	 
	 
	(0)

	 
	Ostava za hranu, opremu, pribor i alat
	 
	0
	(0)

	 
	Prostorija za podgrijavanje hrane
	 
	 
	(0)

	 
	Prostorija za pružanje medicinske pomoći
	 
	 
	(0)


O - prostorije koje moraju da imaju skloništa

(O) - prostorije koje mogu da imaju skloništa

+ - samo u skloništima u kojima se predviđa ulaženje i izlaženje specijalizovanih timova za zaštitu i spašavanje za vrijeme trajanja opasnosti.

a) Prostorije za kretanje

Član 24

Najmanja površina ustave ulaza određuje se po normativu 0,03 m2 po jednom licu, s tim što ukupna površina ustave ulaza ne može da bude manja od 3 m2.

Ako se ustava ulaza koristi za odlaganje otpadaka mora se povećati. Visina ustave ulaza ne može da bude manja od 220 cm. Otvori ustave ulaza se zatvaraju vratima.

Član 25

Spoljašnja vrata ustave ulaza moraju da budu otporna na pritisak, da se hermetički zatvaraju i da se otvaraju u polje. Unutrašnja vrata ustave ulaza moraju da budu otporna na temperaturni talas, da se hermetički zatvaraju i da se otvaraju u prostoriju ustave ulaza.

Propusna moć unutrašnjih vrata ustave ulaza mora da bude jednaka propusnoj moći spoljašnjih vrata ustave ulaza.

Ustava ulaza može da ima i vrata prema prostoriji za otpatke, koja se otvaraju u prostoriju ustave ulaza, a otporna su na temperaturni talas i hermetički se zatvaraju.

Otvor za odvod iskorišćenog vazduha iz prostorija za boravak u ustavi ulaza zatvara se ventilom za regulisanje natpritiska, a otvor za odvođenje iskorišćenog vazduha iz ustave ulaza se zatvara protivudarnim ventilom za regulisanje natpritiska.

Član 26

Površina ustave pomoćnog izlaza mora da bude najmanje 3 m2.

Visina ustave pomoćnog izlaza ne može da bude manja od 220 cm i mora da bude prilagođena visini nasipa pješčanog pretfiltra i ugradnji vrata u pješčani pretfiltar.

Član 27

Otvor ustave pomoćnog izlaza se zatvara vratima veličine 80 h 200 cm ili kapkom veličine 60 h 60 cm, za skloništa do 50 lica.

Spoljašna vrata, odnosno kapak ustave pomoćnog izlaza mora da bude otporan na dejstva iz člana 14 ovog pravilnika. Unutrašnja vrata, odnosno kapak mora da bude otporan na temperaturni talas, da se hermetički zatvara i da se otvara u ustavu pomoćnog izlaza.

Donja ivica unutrašnjeg kapka ustave pomoćnog izlaza mora da bude podignuta od kote poda skloništa za 40 do 50 cm.

Član 28

Najmanja površina prostorije za dekontaminaciju određuje se po normativu od 0,045 m2 po jednom licu, s tim što ukupna površina te prostorije ne može biti manja od 4,5 m2. Visina prostorije za dekontaminaciju jednaka je visini prostorije za boravak. Prostorija za dekontaminaciju mora da ima:

- na svakih 100 lica kabinu za pranje;

- prostor za smještaj sredstava za N/RHB zaštitu;

- prostor za čistu odjeću i obuću za predviđeni broj lica specijalizovanih timova u skloništu;

- prostor za kontaminiranu odjeću i obuću i

- prostor za smještaj vode za dekontaminaciju.

Otvori prostorije za dekontaminaciju se zatvaraju vratima koja su otporna na temperaturni talas i hermetički se zatvaraju. Vrata između ustave i prostorije za dekontaminaciju se otvaraju u ustavu ulaza, a vrata između prostorije za dekontaminaciju i prostorije za boravak se otvaraju u prostoriju za dekontaminaciju.

b) Prostorije za boravak

Član 29

Površina prostorije za boravak se određuje po sljedećim normativima:

1) najmanje 2 m2 po jednom licu u skloništima za smještaj do 50 lica, koja se ne provjetravaju prinudno;

	2) najmanje 0,10 .(6 +
	n
	m2

	
	100
	


po jednom licu u skloništima koja se prinudno provjetravaju, a ne klimatizuju se, gdje je p - predviđeni broj lica u popunjenom skloništu;

3) najmanje 0,60 m2 po jednom licu u skloništima koja se prinudno provjetravaju i klimatizuju.

Visina prostorije za boravak ne može da iznosi manje od 2,60 m, a u dvonamjenskom objektu, visina ove prostorije se određuje prema predviđenoj mirnodopskoj upotrebi.

Jedna prostorija za boravak se, po pravilu, predviđa za smještaj najviše 100 lica i prostorije mogu biti međusobno odvojene unutrašnjim montažnim zidovima ili paravanima izrađenim od nezapaljivog materijala.

c) Sanitarne prostorije

Član 30

U skloništu se mora predvidjeti jedan suvi nužnik za 34 lica. Suvi nužnici se moraju nalaziti u posebnim kabinama sa pregradama, visine najmanje 2 m mjereno od poda. Osnova kabine ne smije biti manja od 0,90 h 1,20 m.

Suvi nužnici moraju imati pretprostor sa vratima koja se sama zatvaraju. Pretprostor mora da ima jedan umivaonik na najviše tri nužnika. Najmanja površina pretprostora iznosi 0,035 m2 po jednom licu, s tim što površina pretprostora ne može biti manja od 1,20 m2.

Član 31

U skloništu se mora predvidjeti prostorija za otpatke, otpadne vode i fekalije. Površina prostora za ovu namjenu određuje se prema normativu od najmanje 0,03 m2 po jednom licu.

Član 32

Prostoriju za otpatke treba, po pravilu, koristiti kao ekspanzionu komoru, u koju se, preko ventila za regulisanje natpritiska, dovodi iskorišćeni vazduh iz sanitarnih prostorija iz člana 30 ovog pravilnika, a odvodi u spoljnju sredinu preko protivudarnog ventila za regulisanje natpritiska. Otvor mora da se zatvara vratima koja su otporna na temperaturni talas, koja se hermetički zatvaraju i otvaraju u prostoriju za otpatke.

Sanitarne prostorije dvonamjenskih objekata, koji se koriste u miru, grade se odvojeno od skloništa.

d) Prostori i prostorije za uređaje

Član 33

Površina dijela prostora za ventilacione uređaje određuje se zavisno od vrste ventilacionog uređaja.

Dimenzije prostorije u koju se smješta generator jednosmjerne struje iznose najmanje 0,80 h 1,20 m.

Površina dijela prostora za razvodni ormar sa električnom opremom mora da iznosi najmanje 1 m2, s tim što se mora obezbijediti slobodan prostor na udaljenosti od 0,80 m ispred razvodnog ormara.

Površina dijela prostora za rezervne filtre, zavisno od tipa filtra, mora da iznosi od 0,5 m2 do 1,0 m2.

Svi uređaji navedeni u ovom članu se, po pravilu, postavljaju u jedan prostor.

Član 34

Za smještaj pješčanih pretfiltara, odnosno mehaničkih pretfiltara obezbjeđuje se posebna prostorija. Prostorija za pretfiltre treba da bude odvojena od prostorije za uređaje i od prostorije za boravak betonskim zidom debljine 40 cm.

Pristup u prostoriju za pretfiltre mora da bude iz hodnika pomoćnog izlaza koji se hermetički zatvara kapkom otpornim na natpritisak, a otvara u smjeru suprotnom dejstvu vazdušnog udarnog talasa ili iz ustave pomoćnog izlaza, koje se hermetički zatvara kapkom koji je otporan na temperaturni talas i otvara se u prostoriju za pretfiltre.

Član 35

Površina prostorije za smještaj pretfiltara se određuje zavisno od broja, veličine i rasporeda jedinica od kojih se ti filtri obrazuju. Dno prostorije za pješčane pretfiltre mora da se izvede sa nagibom od 2%. Na najnižoj tački te prostorije mora se predvidjeti odvod, koji će kondenzovanu vodu odvoditi van skloništa.

Vazdušni prostor u prostoriji za pretfiltre namijenjen je za ekspanziju udarnog talasa.

e) Druge prostorije

Član 36

Najneophodnije količine vode za piće i higijenske potrebe, moraju se držati u posebnom prostoru ili u prostoriji za boravak.

Površina prostora, odnosno prostorije određuje se zavisno od potrebne količine vode i usvojenog načina skladištenja vode, odnosno mora da iznosi najmanje 0,025 m2 po jednom licu. Površina prostora za vodu osigurava se u prostoru za skladištenje opreme.

Za smještaj vode i hrane koju u sklonište donose korisnici, po pravilu, koriste se neiskorišćeni dijelovi prostora skloništa.

Veličina prostora za skladištenje opreme, određuje se prema količini opreme koju treba uskladištiti.

Član 37

Veličina prostorija za rukovođenje i administraciju skloništa, ostave, kuhinje, prostorija za medicinsku pomoć i drugih prostorija određuje se prema veličini i prvobitnoj namjeni skloništa.

1.5. Obrada unutrašnjih prostorija

Član 38

Podovi skloništa moraju biti ravni i glatki, ali ne i klizavi. Podna obloga mora biti izrađena od materijala koji se lako čisti, pere i dekontaminira i mora biti otporna na habanje.

Podne površine moraju biti protivklizno obrađene, pragovi moraju biti zaobljeni, a razlika u visini ne smije biti veća od 2 cm.

Podovi u dvonamjenskom objektu moraju ispunjavati uslove propisane za toplotnu provodljivost.

Član 39

Površina zidova, pregrada, tavanica i drugih konstrukcionih elemenata skloništa se ne malteriše. Dozvoljeni su izravnavanje neravnina vodootpornim materijalom, krečenje i bojenje antifungicidnim sredstvima otpornim na vlagu.

Zidovi, pregrade i tavanice dvonamjenskih objekata se mogu trajno oblagati svim vrstama obloga koje nijesu lomljive i koje se ne odvajaju od podloge prilikom potresa. Ukrasne obloge i drugi predmeti od lomljivih materijala moraju se ukloniti pri korišćenju objekta za sklanjanje.

2. Zaštitne osobine skloništa

Član 40

Za izgradnju i rekonstrukciju skloništa mora se upotrijebiti građevinski materijal koji obezbjeđuje odgovarajuća zaštitna svojstva skloništa.

Za noseće elemente konstrukcije skloništa mora se, po pravilu, upotrebljavati armirani beton najmanje MB-30 i čelik za armiranje betona sa oznakom GA.240/360 ili RA.400/500.

Druge vrste materijala mogu se koristiti na osnovu dokaza o njihovoj podobnosti za izgradnju skloništa.

2.1. Otpornost skloništa na mehanička dejstva

Član 41

Otpornost skloništa na mehanička dejstva određuje se u odnosu na:

1) osnovno opterećenje (stalna, prometna i druga opterećenja);

2) naročito opterećenje (opterećenje od udarnog talasa eksplozije, parčadi i ruševina).

Član 42

Opterećenje od udarnog talasa eksplozije uzima se kao zamjenjujuće statičko ravnomjerno podijeljeno opterećenje upravno na površine elemenata konstrukcije skloništa i uređaja za zatvaranje.

Zamenjujuće statičko opterećenje iznosi:

R = K·ra
R - zamjenjujuće statičko opterećenje;

K - koeficijent zamjenjujućeg opterećenja;

ra - najveći natpritisak udarnog talasa eksplozije;

Koeficijent K, zavisno od elemenata konstrukcije i njegovog položaja, iznosi:

	REDNI BROJ
	ELEMENTI KONSTRUKCIJE
	KOEFICIJENT K

	1
	2
	3

	1
	Tavanica
	1

	2.
	Spoljni zidovi - iznad površine tla:
	2,5

	3.
	Spoljnji zidovi u podrumskoj prostoriji:
	 

	3.1
	Na prvoj podrumskoj etaži
	2

	3.2
	Na drugoj podrumskoj etaži
	1

	4.
	Spoljnji zidovi u dodiru sa tlom:
	 

	4.1
	Nevezano tlo - suvo u prirodno vlažno
	0,5

	4.2
	Vezano tlo - prirodno vlažno
	0,5

	4.3
	Nevezano i vezano tlo zasićeno vodom
	1,00

	5.
	Temeljna ploča
	1,0


Član 43

Opterećenje od potresa se uzima kao zamjenjujuće statičko ravnomjerno podijeljeno opterećenje u oba smjera upravno na površine unutrašnjih pregradnih zidova, međutavanica i dr., i izračunava se prema obrascu:

qr=±K1 q
gdje su:

qr - zamjenjujuće opterećenje;

q - opterećenje sopstvene težine elemenata;

K1 - koeficijent zamjenjujućeg opterećenja koji iznosi, i to:

1) 1 - za obim zaštite od 50 kPa;

2) 2 - za obim zaštite od 50 - 100 kPa.

Član 44

Koncentrisano opterećenje od potresa uzima se kao zamjenjujuće statičko opterećenje koje dejstvuje u svim pravcima i u težištu predmeta, koji se vezuje sa konstrukcijom skloništa, a izračunava se prema sljedećem obrascu:

Qr = K2G

Qr - zamjenjujuće opterećenje;

G - sopstvena težina predmeta;

K2 - koeficijent koji iznosi 2K1 za veze sa tavanicom, odnosno K1 za veze sa zidovima i podom.

Član 45

Karakteristike potresa kojima su izloženi predmeti, uređaji, instalacije i oprema u skloništu iznose:

	Karakteristika potresa
	Jedinica mjere
	Element konstrukcije
	Obim zaštite kPa

	
	
	
	100
	200
	300

	Ubrzanje a max
	m/s2
	gornja ploča
	4 g
	8 g
	12 g

	
	
	ostali elementi
	2 g
	4 g
	6 g

	Brzina v max
	m/s
	gornja ploča
	0,75
	1,15
	2,25

	
	
	ostali elementi
	0,5
	1
	1,5

	Relativno pomeranje s max
	cm
	svi elementi
	5
	6
	7


Veličina g, navedena u prethodnoj tabeli, iznosi 9,81 m/s2.

Karakteristike potresa se mogu odrediti i proračunom prema nekoj od priznatih metoda.

Član 46

Najmanje debljine djelova skloništa izloženih dejstvu parčadi, zavisno od vrste upotrijebljenog materijala, iznose:

1) za beton, opeku ili kamen - 40 cm;

2) za zbijenu zemlju, pijesak ili šljunak - 80 cm.

Prilikom primjene slojevite konstrukcije od raznovrsnog materijala, zbirna vrijednost debljine slojeva mora da odgovara ekvivalentnoj debljini bilo kog navedenog materijala.

Prilikom primjene armirano-betonske konstrukcije gornje ploče skloništa, obavezno se mora izgraditi laka pokrivka od zemljanog materijala, sa slojem rasprskača ukupne debljine 1,2 m.

Član 47

Opterećenje od ruševina zgrade iznad podrumskih prostorija, prema članu 20 stav 1 ovog pravilnika, uzima se kao ravnomjerno podijeljeno opterećenje, i to:

1) 10 kN/m2 - za zidane zgrade do P+2 i zgrade od armiranog betona ili čelika, nezavisno od broja spratova;

2) 17,5 kN/ m2 - za zidane zgrade od P+3 do P+4;

3) 25 kN/m2- - za zidane zgrade preko P+4.

Opterećenje iz stava 1 ovoga člana, se ne superponira sa opterećenjem od udarnog talasa.

2.2. Otpornost skloništa na toplotno dejstvo

Član 48

Radi obezbjeđivanja otpornosti skloništa na toplotno dejstvo, elementi skloništa koji mogu biti izloženi toplotnom djelovanju moraju da imaju:

1) debljinu betona najmanje 30 cm za skloništa otpornosti 50 kPa;

2) debljinu betona najmanje 40 cm za skloništa otpornosti 100 kPa;

3) odgovarajuću debljinu drugog nezapaljivog materijala sa jednakom toplotnom provodljivošću.

Nezavisno od zahtijevanih minimalnih debljina elemenata skloništa, preporučuje se dodatna zaštita slojevima zemlje, šljunka, pijeska i sl.

2.3. Otpornost skloništa na radioaktivna dejstva

Član 49

Otpornost skloništa na radioaktivna dejstva se obezbjeđuje površinskom gustinom dopunskih zaštitnih elemenata, i to:

1) tavanice skloništa (tavanica skloništa, tavanica podrumskih etaža iznad skloništa i nasip od zemlje);

2) spoljašnjih zidova skloništa iznad površine tla (spoljašnji zid skloništa, zid ulaznog ili izlaznog hodnika, nasip od zemlje);

3) spoljašnjih zidova skloništa u podrumu (spoljašnji zid skloništa, zid ulaznog ili izlaznog hodnika, tavanica iznad podrumske prostorije).

Površinska gustina zaštitnih elemenata se određuje po sljedećem obrascu:

	Ʃ
	di · ρi ≥ mp


gdje su:

di - debljina pojedinog zaštitnog elementa (m);
ρi  - gustina pojedinog sloja (kg/m3);
mp - potrebna površinska gustina zbijenog materijala, koja iznosi:
	OBIM ZAŠTITE kPa
	POVRŠINSKA GUSTINA ZBIJENOG MATERIJALA
mp (kg/m2)

	
	Skloništa van zgrada - mp (kg/m2)
	Skloništa ispod jednospratnih i višespratnih zgrada - mp2 (kg/m2)

	50
	1000
	750

	100
	1800
	1300


Spoljašni zidovi ukopanih skloništa koji se dodiruju sa tlom ne računaju se na opterećenja od radioaktivnih zračenja ako se pod skloništa nalazi ispod nivoa okolnog zemljišta na dubini jednakoj visini prostorije za boravak ili većoj od nje.

2.4. Dokazivanje otpornosti skloništa na mehanička dejstva

Član 50

Radi dokazivanja otpornosti skloništa na mehanička dejstva, uticaji u presjecima konstrukcionog sistema proračunavaju se po teoriji konstrukcija. Ti uticaji se mogu odrediti i na osnovu ispitivanja konstrukcija, elemenata ili tipova.

Presjeci se dimenzionišu prema teoriji graničnih stanja - lomu, odnosno prema tehničkim normativima za beton i armirani beton.

Član 51

Dopušteni naponi za čelični lim i čelik nosećih konstrukcija iznose:

σdop = 0,8 σv, σvd = 0,57 σdop
Član 52

Za dimenzionisanje nosećih elemenata skloništa, pripadajućih ulaza i pomoćnih izlaza od materijala iz člana 40 stav 3 ovog pravilnika, dopušteni naponi se uvećavaju za 50%. Dopušteni naponi se mogu povećavati iznad tih vrijednosti ako se prethodnim eksperimentalnim postupkom dokaže da je takvo povećanje mogućno.

Član 53

Dopušteno opterećenje tla ispod temeljnih ploča i temeljne trake širine 0,60 m i više, na dubini od 1,50 m i većoj dubini od površine tla, za osnovna i naročita opterećenja iznosi:

	σtd =
	σ0 + 5 Pn
	· σt

	
	σ0 + Pn
	


σ = td = dopušteno opterećenje tla;

σ = 0= naprezanje tla od osnovnog opterećenja;

Pn = zamjenjujuće statičko opterećenje od udarnog talasa eksplozije;

σ = t = dopušteno opterećenje tla za osnovna opterećenja.

Član 54

Predmeti, uređaji, instalacije i oprema koji se ugrađuju u skloništa ili se nalaze u skloništu moraju biti otporni na potres i obezbijeđeni od prevrtanja i nekontrolisanog pomijeranja.

3. Posebni uslovi koje mora da ispunjava konstrukcija skloništa

Član 55

Procenat armiranja nosećeg elementa u zoni najvećih naprezanja presjeka mora da iznosi najmanje 2% za svaki pravac.

Pritisnuta zona presjeka elemenata u polju se mora armirati sa 50% armature u zoni zatezanja.

Unutrašnje strane tavanice i zidova moraju biti armirane mrežom u dva ortogonalna pravca, sa razmakom šipki od najviše 15 cm.

Član 56

Armatura postavljena na obje strane presjeka ploča mora biti međusobno povezana sa najmanje četiri S-kuke na 1 m2 površine, prečnika 8 mm ili većeg prečnika.

Član 57

Prečnik šipki noseće armature ne smije biti manji od 10 mm.

Za armaturu postavljenu iz konstrukcionih razloga, prema članu 57 stav 3 ovog pravilnika, mogu se upotrebljavati šipke prečnika 8 mm.

Član 58

Zaštitni sloj betona glavne armature sa unutrašnje strane elemenata (prema prostoru skloništa) mora da bude u skladu sa tehničkim normativima za beton i armirani beton.

Član 59

Svi konstrukcijski elementi skloništa moraju biti međusobno čvrsto povezani.

Elementi ulaza i pomoćnog izlaza, koji se nalaze izvan osnovne geometrijske figure skloništa i koji se ne zatvaraju hermetički, na dodirnim površinama se moraju izvesti sa dilatacionim spojnicama.

Izrada dilatacionih spojnica na dijelu konstrukcije skloništa koje se hermetički zatvara nije dozvoljena.

Član 60

U proračun konstrukcije skloništa mora se, pored statičkog proračuna ekvivalentnim statičkim opterećenjem, ubaciti i dinamički proračun nekom od priznatih metoda.

4. Sredstva za zatvaranje otvora za kretanje

4.1. Opšti uslovi

Član 61

Otvori za kretanje u skloništu se moraju zatvarati vratima, kapcima i pokretnim pregradama (u daljem tekstu: sredstva za zatvaranje) koji funkcionalnim rješenjem, konstrukcijom, oblikom i položajem osiguravaju zaštitu od prirodnih i drugih opasnosti.

Član 62

Zaštitna svojstva sredstava za zatvaranje se izražavaju otpornošću na djelovanje napadnih sredstava, koje sredstvo za zatvaranje mora podnijeti bez narušavanja funkcije, i to:

1) sredstva za zatvaranje koja su neposredno izložena mehaničkom, toplotnom, radioaktivnom i hemijskom djelovanju (u daljem tekstu: sredstva za zatvaranje koja su otporna na proboj i koja se hermetički zatvaraju), moraju biti otporna na proboj parčadi, na natpritisak udarnog talasa eksplozije i na požar, kao i nepropusna na prodiranje kontaminiranog materijala;

2) sredstva za zatvaranje koja su posredno izložena mehaničkom, toplotnom, radioaktivnom i hemijskom djelovanju (u daljem tekstu: sredstva za zatvaranje koja su otporna na pritisak i koja se hermetički zatvaraju), moraju biti otporna na natpritisak udarnog talasa eksplozije i nepropusna za prodiranje kontaminiranog materijala;

3) sredstva za zatvaranje koja su posredno izložena toplotnom i hemijskom djelovanju (u daljem tekstu: sredstva za zatvaranje koja su otporna na toplotni talas i koja se hermetički zatvaraju), moraju biti otporna na toplotno opterećenje i povišeni pritisak i nepropusna za prodiranje kontaminiranog materijala;

4) sredstva za zatvaranje koja nijesu izložena dejstvima iz člana 8 stav 1 ovog pravilnika (u daljem tekstu: obična sredstva za zatvaranje), moraju biti otporna na potres.

Član 63

Svijetla širina vrata iznosi od 80 do 120 cm, a visina 200 cm.

Vrata pomoćnog izlaza mogu biti dimenzija 60 h 60 cm ili 80 h 200 cm.

Član 64

Čelični dijelovi sredstava za zatvaranje moraju biti zaštićeni protiv korozije. Premazna sredstva za zaštitu od korozije, poslije sušenja na vazduhu, ne smiju oslobađati otrovne materije pri temperaturi od 363 K.

Član 65

Materijal koji se primjenjuje za izradu zaptivke (zaptivne trake) sredstava za zatvaranje mora da ima tvrdoću 40° ShA do 50° ShA, prekidnu čvrstoću najmanje 10 MPa i prekidno izduženje najmanje 250%. Dopuštene promjene fizičko-mehaničkih karakteristika poslije ubrzanog starenja u toplom vazduhu na 373 K u toku 70 sati iznose: prekidna čvrstoća najviše -15%, prekidno izduženje najviše -20% i tvrdoća najviše +5° ShA. Dopuštena trajna deformacija može da iznosi najviše 40%.

4.2. Zaštitna svojstva sredstava za zatvaranje

Član 66

Otpornost sredstva za zatvaranje na proboj parčadi izražava se debljinom od 30 cm armiranog betona ili ekvivalentnom debljinom drugog materijala.

Otpornost sredstava za zatvaranje na natpritisak udarnog talasa određuje se za opterećenje od udarnog talasa, i to:

1) na spoljašnju stranu krila sredstava za zatvaranje kao zamjenjujuće statičko ravnomjerno podijeljeno opterećenje koje djeluje upravno na površinu krila (pozitivno opterećenje);

2) na unutrašnju stranu krila sredstava za zatvaranje, u obimu od 20% pozitivnog opterećenja (negativno opterećenje).

Pozitivno opterećenje sredstava za zatvaranje iz člana 60 stav 1 tačka 1 ovog pravilnika utvrđuje se prema članu 42 stav 3 ovog pravilnika i iznosi 125, odnosno 250 kPa.

Pozitivno opterećenje sredstava za zatvaranje iz člana 64 stav 1 tačka 2 ovog pravilnika utvrđuje se prema članu 42 stav 3 ovog pravilnika i iznosi 50, 100, 150, 200, odnosno 300 kPa.

Pozitivno i negativno opterećenje se ne superponiraju.

Član 67

Otpornost sredstava za zatvaranje iz člana 63 stav 1 tačka 3 ovog pravilnika, na povišeni pritisak izražava se otpornošću konstrukcije na statičko ravnomjerno podijeljeno opterećenje od najmanje 10 kPa koje djeluje upravno na površinu krila u oba smjera.

Član 68

Statički uticaji opterećenja iz člana 67 ovog pravilnika, u presjecima konstrukcijskih sistema sredstava za zatvaranje izračunavaju se po teoriji konstrukcija. Ti uticaji se mogu odrediti i ispitivanjem konstrukcije i njenih elemenata.

Granična stanja otpornosti materijala za izradu sredstava zatvaranja određuju se u skladu sa stavom 1 ovoga člana.

Član 69

Otpornost sredstava za zatvaranje na toplotno opterećenje izražava se toplotnom otpornošću od 90 minuta.

Toplotno opterećenje kome je izložena spoljašnja površina krila sredstava za zatvaranje odgovara srednjoj aritmetičkoj vrijednosti mjerenih temperatura vazduha (t) u ispitnoj komori i treba da iznosi:

	Vrijeme (min)
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90

	T (K)
	333
	429
	464
	493
	519
	543
	564
	584
	603


Otpornost na toplotno opterećenje je zadovoljavajuća ako nakon izlaganja toplotnom opterećenju temperatura na neizloženoj strani krila ne pređe 343 K iznad početne temperature okoline.

Član 70

Otpornost sredstava za zatvaranje protiv požara izražava se 90 minutnom otpornošću konstrukcije.

Otpornost je zadovoljavajuća ako tokom 90 minutnog požarnog ispitivanja ne nastanu pukotine i drugi otvori i ako temperatura na neizloženoj strani krila ne pređe srednju temperaturu 413 K iznad početne temperature okoline.

Član 71

Otpornost sredstava za zatvaranje na radio aktivno zračenje izražava se debljinom krila koja je ekvivalentna debljini armiranog betona i to:

1) 0,40 m - za obim zaštite od 50 kPa;

2) 0,70 m - za obim zaštite od 100 kPa.

Član 72

Otpornost sredstava za zatvaranje na prodiranje kontaminiranog materijala izražava se hermetičkim zatvaranjem krila i dopuštenim padom pritiska u ispitnoj komori.

Uslovi u pogledu nepropusnosti su ispunjeni kada pritisak u ispitnoj komori u toku pet minuta ne padne više od 100 Pa.

Početni natpritisak u komori mora da iznosi 1700 Pa.

4.3. Konstrukcione pojedinosti

Član 73

Vrata iz člana 64 stav 1 tač. 1, 2 i 3 ovog pravilnika, moraju imati prag, koji može biti stalan, pokretan ili upušten, odnosno moraju biti usklađena sa članom 17 ovog pravilnika. Prag mora biti na istoj strani na koju naliježe krilo vrata i visok najmanje 5 cm.

Pokretne pregrade mogu biti sa stalnim pragom, pokretnim pragom, upuštenim pragom ili bez praga, ako je konstrukcionim rješenjem zagarantovana funkcionalnost zatvaranja otvora.

Član 74

Mehanizmi za zatvaranje, odnosno otvaranje vrata i kapaka moraju omogućiti otvaranje i zatvaranje sa spoljašnje i unutrašnje strane.

Mehanizmi moraju imati na unutrašnjoj strani izvedenu zaštitu od nekontrolisanog otvaranja sa spoljašnje strane.

Smjerovi pokretanja mehanizama za zatvaranje, odnosno otvaranje moraju da budu vidno obilježeni.

Član 75

Vrata i kapci koji se ugrađuju u spoljašnje zidove ustava skloništa moraju da budu konstruisani tako da im se i, bez pokretanja zatvarača, krila mogu odvojiti od okvira sa unutrašnje strane skloništa.

Zaptivka mora biti funkcionalna i postavljena tako da ne bude direktno izložena požarnom, odnosno toplotnom opterećenju, a po potrebi, se mora dodatno zaštititi termoizolacionim sredstvima.

Okviri sredstava za zatvaranje moraju da imaju sidra za prenošenje opterećenja u zidnu masu.

Raspored sidara mora da bude takav da se obezbijedi direktno prenošenje opterećenja u skladu sa čl. 43, 66 i 67 ovog pravilnika, sa zatvarača i šarki, odnosno drugih vrsta ležišta za sidra.

Sredstva za zatvaranje se moraju ugrađivati istovremeno sa izgradnjom skloništa, odnosno konstrukcionog elementa skloništa u koji se ta sredstva ugrađuju.

Član 76

Vođice pokretnih pregrada moraju biti vezane preko okvira ili neposredno za zidnu masu, na način koji obezbjeđuje prenošenje opterećenja.

Sva sredstva za zatvaranje otvora, bez obzira na primijenjeni mehanizam, moraju biti konstruisana tako da se mogu i ručno otvarati i zatvarati ili pokretati.

Sredstva za zatvaranje na spoljašnjim zidovima skloništa moraju imati brave za zaključavanje sa unutrašnje i sa spoljašnje strane i graničnike da bi se obezbijedili uslovi iz člana 75 stav 2 ovog pravilnika.

5. Oprema za skloništa

5.1. Oprema za boravak

Član 77

Opremu za boravak čine: sjedišta i ležaji, a po potrebi i stolovi, stolice, ormari i police.

Član 78

Broj ležaja u skloništu treba da iznosi najmanje jednu trećinu od broja lica koja se mogu smjestiti u sklonište.

Najmanja širina prolaza između sjedišta, odnosno ležaja mora da iznosi 70 cm.

Ležaji se mogu grupisati i bez prolaza, s tim da im se može prići sa njihove čeone strane.

Gornji ležaj, po dužoj strani pored prolaza, treba opremiti sigurnosnim pojasom, a pristup ležaju obezbijediti penjalicama, ljestvama i sl.

5.2. Sanitarna oprema

Član 79

Sanitarnu opremu čine: suvi nužnici, pisoari, umivaonici, posude za fekalije, posude za otpadne vode i druga potrebna oprema.

Član 80

Ako sklonište nema suve nužnike, mokri nužnici moraju biti opremljeni tako da se po potrebi mogu koristiti i kao suvi nužnici.

Suvi nužnici, posude za otpatke i fekalije moraju biti funkcionalni i zaptiveni tako da odgovaraju higijenskim uslovima za upotrebu i korišćenje. Masa napunjene posude ne smije iznositi više od 30 kg.

5.3. Oprema za pripremanje hrane i oprema za vodu

Član 81

U skloništima se mogu koristiti samo električni štednjaci ili rešoi sa zatvorenim grejnim pločama.

Posude i rezervoari za držanje obaveznih zaliha vode moraju odgovarati propisanim higijensko-tehničkim uslovima i moraju se lako održavati, prazniti i čistiti.

Za punjenje i pražnjenje posuda koriste se PVC ili gumene cijevi i priključci. Dužina cijevi za pitku vodu određuje se od rezervoara za vodu u skloništu do najbližega izvora vode i za otpadnu vodu od posuda za otpadnu vodu u skloništu do platoa ispred skloništa.

5.4. Vatrogasna i oprema za samospašavanje

Član 82

Skloništa, po pravilu, moraju da imaju jedan komplet vatrogasne opreme na 50 sklonišnih mjesta, i to po jedan vatrogasni aparat S6, S9 i SO2 -5 kg

Pored sredstava iz stava 1 ovog člana, sklonište na 50 sklonišnih mjesta mora da ima i opremu za samospašavanje. Oprema za samospašavanje mora da sadrži neophodan alat i pribor, kao što su: ašovi, lopate, pijuci, ćuskije, sjekire, čekići, probojci, sjekači, kliješta, ručne testere za betonski čelik, konopci, ručne dizalice i sl.

5.5. Kvalitet materijala

Član 83

Za izradu opreme u skloništima se ne može upotrebljavati krt materijal.

Sva oprema, zavisno od materijala od koga je izrađena, mora da bude zaštićena od korozije i truljenja i izrađena tako da ispunjava uslove eksploatacije u vlažnim prostorijama, da bude otporna na potres i da ne može da se prevrne ili nekontrolisano pomjera.

Oprema za skloništa mora da bude pogodna za montažu, demontažu i skladištenje na što manjem prostoru. Gabariti opreme moraju da budu takvi da oprema može nesmetano da se unosi i iznosi kroz otvore za kretanje u skloništu.

Spoljašnje ivice na elementima i konstrukciji opreme za skloništa moraju biti zaobljene.

6. Obezbjeđivanje vodom i odstranjivanje otpadnih voda i fekalija

6.1. Zalihe vode

Član 84

Zalihe vode za piće i zalihe vode za higijenske potrebe iznose tri litra na dan po jednom licu.

6.2. Vodovodne instalacije

Član 85

Vodovodne instalacije moraju zadovoljiti sljedeće uslove:

1) vodovodna cijev za prostoriju za dekontaminaciju na mjestu prolaska kroz spoljašnji zid skloništa mora da bude ugrađena hermetički;

2) obje strane zida moraju biti opremljene sa zapornim zasunima ili ventilima;

3) na spoljašnjoj strani moraju biti cijevi fleksibilno priključene na dovodne cijevi tako da je omogućen relativni pomak 7 cm;

4) mora biti omogućen pristup do ventila sa obje strane prolaza;

5) ako se vodovod u skloništu ne koristi stalno, mora biti izveden kao protočni sistem;

6) ako se vodovod koristi samo za osnovnu namjenu skloništa može se izvesti kao suvi slijepi vod, koji mora imati jasno označene zaporne ventile i ispust za pražnjenje slijepog voda.

6.3. Kanalizacija

Član 86

Kanalizacija u skloništu može biti izvedena u kineti temeljne ploče ili iznad temeljne ploče i mora ispunjavati sljedeće uslove:

1) izlaz kanalizacije iz skloništa treba da bude izveden preko sabirne jame u skloništu;

2) prolaz kanalizacije iz skloništa mora da bude zaštićen od protivudara;

3) cijevi kroz spoljašnji zid moraju da budu ugrađene nepropusno i opremljene zasunima.

Član 87

Septička jama u skloništu mora da bude izvedena i opremljena tako da su ispunjeni sljedeći uslovi:

1) veličina jame mora da bude najmanje 1 m3 za skloništa do 100 lica i najmanje 2 m3 za skloništa do 300 lica;

2) protočna jama mora da bude zatvorena nepropusnim pokrivačem;

3) sredstva za crpljenje su na električni pogon, dodatno mogu da budu na ručni pogon;

4) crpljenje se, po pravilu, izvodi u spoljašnju kanalizaciju, dodatno se može predvidjeti i crpljenje na slobodni prostor.

Član 88

Otpadne vode, fekalije iz suvih nužnika i otpaci skupljaju se u namjenske posude u skloništu. Zapremina tih posuda se određuje u ukupnoj količini za jedan dan, po normativu, i to:

1) za otpadne vode - 1 litar po jednom licu dnevno;

2) za fekalije - 1,3 litra po jednom licu dnevno;

3) za otpatke - 2 litra po jednom licu dnevno.

7. Instalacije za provjetravanje

7.1. Vrste i način provjetravanja

Član 89

Skloništa moraju imati instalacije za prinudno provjetravanje na električni ili ručni pogon. Izuzetno, skloništa za smještaj do 50 lica mogu biti i bez instalacije za prinudno provjetravanje.

Skloništa za smještaj više od 300 lica moraju biti klimatizovana. U njima treba obezbijediti poseban kablovski vod za ventilacione uređaje koji je nezavisan od ostalih instalacija ili je rezervni izvor napajanja.

U skloništima treba obezbijediti prinudno provjetravanje, i to:

1) za korišćenje skloništa za druge namjene - po propisima zaštite na radu i drugim propisima za provjetravanje radnih i drugih prostorija;

2) za zaštitnu funkciju skloništa - u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Član 90

Sistemom za provjetravanje treba obezbijediti normalno i zaštitno provjetravanje skloništa, kao i brz prelaz sa jednog načina provjetravanja na drugi ili potpuno isključivanje provjetravanja (stanje izolacije skloništa).

Pod normalnim provjetravanjem podrazumijevaju se dovođenje vazduha u sklonište, pročišćavanje od grube prašine i odvođenje iskorišćenog vazduha iz skloništa.

Pod zaštitnim provjetravanjem podrazumijeva se dovođenje vazduha u sklonište, pročišćavanje od grube prašine i nuklearnih/radioaktivnih, bioloških i hemijskih kontaminanata i odvođenje iskorišćenog vazduha iz skloništa.

Pod stanjem izolacije se podrazumijeva hermetičko zatvaranje svih otvora u skloništu i prestanak rada uređaja za provjetravanje.

Član 91

Pri normalnom provjetravanju, ukupna količina vazduha koja se dovodi u sklonište mora da iznosi najmanje 6 m3/h po jednom licu.

Pri zaštitnom provjetravanju, ukupna količina vazduha koja se dovodi u sklonište mora da iznosi najmanje 2 m /h po jednom licu.

U stanju izolacije vrijeme boravka u skloništu je ograničeno količinom vazduha, računajući da je jednom licu za jedan sat boravka potrebno 1,5 m3 vazdušnog prostora.

Član 92

Ukupna količina vazduha iz člana 91 ovog pravilnika se mora razdijeliti:

1) u prostorije za uređaje -10 m3/h po licu koje pokreće uređaj;

2) u prostorije za vodu - količina potrebna za jednokratnu izmjenu vazduha na sat;

3) u prostorije za boravak - preostale količine vazduha srazmjerno broju lica u tim prostorijama.

Obavezno je redovno provjetravati ustavu ulaza prostora za otpatke i sanitarne prostorije.

U prostorije koje se posredno provjetravaju vazduh se raspoređuje:

1) u ustavu ulaza -60% od ukupno iskorišćenog vazduha;

2) u sanitarne prostorije -40% od ukupno iskorišćenog vazduha.

Član 93

Pri zaštitnom provjetravanju se mora u sklonišnim prostorijama obezbijediti natpritisak od 50 do 200 Pa. Pri odvođenju iskorišćenog vazduha, taj natpritisak se mora obezbijediti:

1) ventilima za regulisanje natpritiska između prostora za boravak i ekspanzione komore;

2) protivudarnim ventilima za regulisanje natpritiska između ekspanzione komore i spoljašnje sredine.

Član 94

Sistem za provjetravanje skloništa mora da ima elemente za dovođenje vazduha, za zaštitu od udarnog talasa, za raspodjelu vazduha, za prečišćavanje vazduha, za odvođenje vazduha, za ispitivanje kvaliteta vazduha, a po potrebi i za prigušivanje buke.

7.2. Otvori za dovođenje i odvođenje vazduha i elementi za zaštitu od udarnog talasa

Član 95

Za dovođenje i odvođenje vazduha, kao elementi za zaštitu od udarnog talasa u skloništu, moraju se koristiti:

1) usisni otvori i otvori za dovođenje svježeg vazduha;

2) otvori za odvođenje vazduha;

3) protivudarni ventili;

4) protivudarni ventili za regulisanje natpritiska;

5) ekspanzione komore.

Usisni otvori se, po pravilu, postavljaju u hodniku pomoćnog izlaza ili u okno pomoćnog izlaza, u skladu sa čl. 20 do 22 ovog pravilnika.

Član 96

Otvor za dovođenje svježeg vazduha u prostoriju za uređaje se od dejstva natpritiska udarnog talasa mora zaštititi protivudarnim ventilom i ekspanzionom komorom, a otvor za odvođenje vazduha van skloništa - protivudarnim ventilom za regulisanje natpritiska na zidu ekspanzione komore i ulazne ustave.

Član 97

Otvori za dovođenje i odvođenje vazduha dijela instalacije za provjetravanje skloništa koji se koriste isključivo za osnovnu namjenu skloništa, moraju prilikom promjene u zaštitnu funkciju skloništa biti hermetički zatvoreni zasunima, kapcima, vratima, montažno-demontažnim pregradama i drugim elementima, u skladu sa obimom zaštite skloništa.

Član 98

Elementi za zaštitu od udarnog talasa moraju da budu otporni u skladu sa obimom zaštite skloništa.

Promjena natpritiska je linearna. Vrijeme trajanja pozitivne faze natpritiska iznosi najviše tri sekunde - za natpritisak 100 kPa.

Kod djelovanja natpritiska, elementi za zaštitu od udarnog talasa moraju da zadrže svoju funkciju.

Član 99

Protivudarnim ventilom moraju se obezbijediti:

1) dovođenje svježeg vazduha u sklonište;

2) zatvaranje otvora za dovođenje svježeg vazduha u slučaju udarnog ili protivudarnog talasa;

3) pri normalnom provjetravanju otpor ne može biti veći od 200 Pa.

Protivudarnim ventilom za regulisanje natpritiska se moraju obezbijediti:

1) odvođenje iskorišćenog vazduha iz skloništa;

2) regulisanje natpritiska u skloništu prema odredbi člana 95 ovog pravilnika;

3) zatvaranje otvora za odvođenje vazduha;

4) zaštita otvora za odvođenje vazduha od prodiranja udarnog talasa u sklonište;

5) natpritisak koji je potreban za otvaranje ventila ne smije biti veći od 50 Pa.

Otvori za odvod vazduha iz sklonišnih prostora u ustave i ekspanzione komore moraju biti opremljeni ventilima za regulisanje natpritiska.

Ventil za regulisanje natpritiska mora obezbijediti:

1) odvod vazduha iz sklonišnog prostora u ustavu ili ekspanzionu komoru;

2) regulisanje natpritiska u skloništu;

3) zatvaranje otvora za odvod vazduha.

Član 100

Dužina uzidanih elemenata protivudarnih ventila i protivudarnih ventila za regulisanje natpritiska mora da bude usaglašena sa zaštitnim debljinama zidova, odnosno tavanica u koje se ti ventili ugrađuju.

Različitim debljinama zidova i tavanica dužina protivudarnih ventila i protivudarnih ventila za regulisanje natpritiska se može prilagođavati montažnim nastavcima sa spoljašnje strane. Sve cijevi treba ugraditi u toku betoniranja zidova skloništa.

Član 101

Protivudarni ventili i protivudarni ventili za regulisanje natpritiska moraju da budu izvedeni tako da se prema ekspanzionoj komori skloništa sami zatvaraju kad natpritisak udarnog talasa dostigne vrijednost od 30 kPa, odnosno da se zatvaraju u suprotnom smjeru kad potpritisak dostigne vrijednost od 15 kPa i da se, pošto prestane opterećenje, sami otvaraju, ne smanjujući nominalan protočni presjek.

Vrijeme zatvaranja protivudarnog ventila i protivudarnog ventila za regulisanje natpritiska iznosi najviše 5 m/s - za natpritisak od 100 kPa.

7.3. Elementi za dovođenje vazduha

Član 102

Kao elementi za dovođenje vazduha moraju se koristiti dovodni cjevovodi za normalno i zaštitno provjetravanje, brzozatvarajući ventili, obilazni cjevovodi, ventili za promjenu načina provjetravanja i elastične veze.

Član 103

Otvor dovodnog cjevovoda za normalno provjetravanje se postavlja prema prostoriji pretfiltra iznad pješčane ispune.

Veza spoljašnje strane otvora iz stava 1 ovog člana, sa unutrašnjom stranom tog otvora mora da ima dva zaloma pod pravim uglom.

Otvor dovodnog cjevovoda za zaštitno provjetravanje se postavlja na sabirni kanal rešetke pješčanog pretfiltra ili se priključuje na mehanički pretfiltar.

Na dovodne cjevovode na izlazu iz zida, a neposredno ispred dovodnog otvora, na tijelo kolektivnog filtra moraju se ugraditi brzozatvarajući ventili za hermetičko zatvaranje protočnog presjeka.

U cjevovode i druge elemente filtroventilacionog sistema brzozatvarajući ventili se moraju i ugrađivati standardnim prirubnicama sa vijcima i odgovarajućim gumenim zaptivačima.

Član 104

Obilaznim cjevovodom se povezuju dovodni cjevovodi za zaštitno i normalno provjetravanje. Nazivne veličine obilaznog cjevovoda se određuju zavisno od protočnih količina vazduha dovodnih cjevovoda.

Član 105

Cjevovod za raspodjelu vazduha mora elastičnom spojnicom da se vezuje za filtroventilacioni uređaj.

7.4. Elementi za pročišćavanje vazduha

Član 106

Kao elementi za pročišćavanje vazduha u skloništu se moraju koristiti pješčani pretfiltri ili drugi mehanički pretfiltri, filtri za grubu prašinu i filtri za N/RHB zaštitu, a mogu se koristiti i filtri za ugljen-monoksid.

Član 107

Pješčani pretfiltar se pri zaštitnom provjetravanju skloništa koristi sam ili u vezi sa filtrom za N/RHB zaštitu i filtrom za ugljen-monoksid.

Pješčani pretfiltar se obrazuje od pješčane ispune smještene u sud i sabirnih kanala sa prorezima.

Zidovi sabirnih kanala se dimenzionišu na vanredno opterećenje od 30 kPa i težinu ispune uvećane za koeficijent K1 iz člana 43 ovog pravilnika.

Za ispunu iz stava 2 ovog člana, mora se upotrijebiti prirodni ili drobljeni agregat za pripremanje betona frakcije 1 mm do 4 mm ili 4 mm do 8 mm.

Ako se za ispunu upotrijebi agregat frakcije 1 mm do 4 mm, visina sloja ispune treba da iznosi 80 cm, a ako se upotrijebi agregat frakcije 4 mm do 8 mm, visina sloja ispune treba da iznosi 120 cm od gornje ivice tog sabirnog kanala.

Pješčani pretfiltar čine jedinice osnove 1 m h 1 m ili 1 m h 2 m.

Broj jedinica pješčanih pretfiltara određuje se prema protoku vazduha za zaštitno provjetravanje skloništa koje iznosi za 1 m2 površine:

1) 50 m3/h - za pješčanu ispunu Ø 1 mm do 4 mm;

2) 100 m3/h - za pješčanu ispunu Ø 4 mm do 8 mm.

Član 108

Efikasnost pročišćavanja vazduha filtrom za grubu prašinu se uslovljava zadržavanjem čestica prašine za najmanje 80%, a određuje se po jednoj od priznatih metoda.

Početni otpor strujanja vazduha pri nominalnim protocima mora da iznosi najviše 100 Pa.

Filtri za grubu prašinu, bez narušavanja funkcije, moraju da podnesu natpritisak od 10 kPa.

7.5. Elementi za raspodjelu vazduha

Član 109

Kao elementi za raspodjelu vazduha u skloništu se moraju koristiti ventilacioni uređaji, anemostati, cjevovodi za raspodjelu vazduha, prigušivači buke, zasuni za vazduh i ventili za regulisanje natpritiska.

Član 110

U skloništa se moraju ugrađivati ventilacioni uređaji koji, pored električnih, imaju i ručni ili nožni pogon i koji obezbjeđuju neprekidan rad u trajanju od najmanje 400 sati.

Pogonska snaga na ručici za pokretanje ventilacionog uređaja ne smije da prelazi 60W pri 30 do 45 obrtaja u minuti.

Veličina i broj ventilacionih uređaja određuje se zavisno od potrebne količine vazduha.

Za raspodjelu vazduha u skloništu se moraju koristiti anemostati koji svojom konstrukcijom omogućavaju regulisanje količine vazduha koji ulazi.

Član 111

Nivo buke u praznoj prostoriji za boravak ne smije da prelazi 65 dV (A). Buka se mjeri na sredini prazne prostorije za boravak na 1,5 m od poda.

Za prigušivanje nedozvoljene buke, u cjevovode za raspodjelu vazduha se moraju ugraditi standardni prigušivači.

7.6. Elementi za kontrolu sistema za provjetravanje skloništa

Član 112

Kao elementi za kontrolu sistema za provjetravanje skloništa moraju se koristiti mjerači protoka vazduha, mjerači natpritiska, termometri, hidrometri i instrumenti za detekciju, identifikaciju i dozimetriju radioaktivnih i hemijskih agenasa.

Član 113

Ventilacione uređaje treba opremiti mjeračem protoka vazduha za kontinuiranu kontrolu protoka vazduha pri normalnom i zaštitnom provjetravanju.

Član 114

Mjerač natpritiska se mora postaviti u prostoriju za smještaj ventilacionih uređaja ili u njenu neposrednu blizinu.

Mjerno područje mjerača natpritiska mora da iznosi od O do 1500 Pa.

Mjerač natpritiska se povezuje sa spoljašnjom atmosferom preko cijevi. Priključni otvor mjerača natpritiska mora imati hermetički zatvarač.

7.7. Svojstva upotrijebljenog materijala

Član 115

Materijal za izradu elemenata sistema za provjetravanje mora biti elastičan, žilav i nezapaljiv.

Materijal za izradu elemenata za zaštitu od udarnog talasa mora biti otporan na toplotno opterećenje od 473 K, u trajanju od 180 minuta.

Član 116

Materijali koji se upotrebljavaju za zaštitu elemenata sistema za provjetravanje od korozije moraju ispunjavati uslove iz člana 64 ovog pravilnika.

7.8. Postupak i način kontrole i verifikacije svojstava, karakteristika i kvaliteta elemenata sistema za provjetravanje

Član 117

Poslije montaže sistema za provjetravanje i opreme za zatvaranje otvora u skloništu, moraju se kontrolisati i verifikovati:

1) količina vazduha za normalno i zaštitno provjetravanje, koja se kroz otvore za dovod vazduha dovodi u sklonište pri mašinskom i ručnom pogonu, uključivanjem svih otpora odnosno njihovih simulatora (filtar za kolektivnu zaštitu, pješčani pretfiltar), u skladu sa članom 91 ovog pravilnika;

2) rad ventila za regulisanje natpritiska i protivudarnih ventila za regulisanje natpritiska i postignuti natpritisak u skloništu pri zaštitnom provjetravanju;

3) funkcije svih elemenata sistema za provjetravanje skloništa;

4) nivo buke;

5) vještačko trajanje natpritiska.

Član 118

Vještačko trajanje natpritiska određuje se mjerenjem intervala opadanja natpritiska od početnih P1 = 250 Pa na P2= 50 Pa u zatvorenoj prostoriji za boravak, ako su zatvoreni svi otvori za kretanje i drugi otvori u skloništu. Opadanje natpritiska u intervalu P1=250 Pa do P2= 50 Pa u vremenskom intervalu od 15 minuta ne smije biti veće od 60%.

8. Elektroenergetske i komunikacione instalacije i uređaji

8.1. Instalacije u skloništu

Član 119

Skloništa moraju da imaju instalacije za:

1) osnovno osvjetljenje;

2) pomoćno osvjetljenje;

3) snagu;

4) telekomunikacione uređaje.

Elektroenergetski i komunikacioni uređaji i instalacije u skloništima moraju ispunjavati i uslove za vlažne prostorije i posebne zahtjeve usljed mogućih vibracija i impulsa u slučaju eksplozija.

8.2. Napajanje električnom energijom

Član 120

Električni potrošači u skloništu se napajaju iz distributivne električne mreže, rezervnog izvora električne energije u objektu ili samostalnog rezervnog izvora električne energije.

Za rezervni samostalni izvor se koriste agregati na motorni pogon. Dovod i odvod vazduha na motorni pogon mora biti izveden odvojeno od sistema za provjetravanje skloništa.

Pomoćno osvjetljenje može se napajati ručnim električnim generatorom ili pomoćnim akumulatorima, svjetiljkama koje obezbjeđuju najmanje tri sata električne energije iz vlastitog akumulatora.

Ako u objektu u kome se nalazi sklonište postoji rezervni izvor električne energije mora se i sklonište napajati iz tog izvora električne energije.

8.3. Elektroenergetske instalacije

Član 121

Razvodni ormar električne energije u skloništu mora biti u prostoru za uređaje ili u hodniku ako je dovoljno širok za nesmetano kretanje.

Prolazi kablova električnih instalacija kroz spoljašnje zidove i zidove ekspanzionih komora moraju biti nepropusni za gasove.

Član 122

Prekidači pomoćnog osvjetljenja se moraju vidno razlikovati od drugih prekidača po obliku ili oznakama.

Član 123

Broj električnih priključnica se određuje po normativu, jedan komad na svakih 25 lica, a ne manje od dvije u prostoriji za boravak.

8.4. Osvjetljenje

Član 124

Najmanja prosječna osvijetljenost pri osnovnom osvjetljenju prostorija za boravak i uređaja mora biti 80 lh, a za ostale prostorije 50 lh, ako je izvor svjetlosti sijalica sa užarenim vlaknom.

Prostor ispred ulaza u sklonište i pomoćni izlaz mora biti osvijetljen.

Član 125

Kao pomoćno osvjetljenje koristi se svjetiljke čiji svjetlosni izvor ima osnovnu snagu od 0,2 W/m2, ali ne manju od 5W. Površina osnove koja se osvjetljava jednom svjetiljkom pomoćnog osvjetljenja ne može biti veća od 50 m2.

Svjetiljke osnovnog i pomoćnog osvjetljenja moraju biti zaštićene od mehaničkih oštećenja. Svjetiljke pomoćnog osvjetljenja uključuju se centralno za prostorije za boravak, a za ostale prostorije - lokalno.

8.5. Telekomunikacioni uređaji

Član 126

Telefonsku instalaciju za vezu sa mjesnom telefonskom kablovskom mrežom treba izvesti u prostoriji za boravak.

Član 127

Kablovsku instalaciju za prijemnu antenu, po pravilu, treba izvesti od priključka za antenu do priključka korisnika u prostoriji za boravak.

Priključci korisnika moraju biti označeni simbolom za prijemne antene.

Antena mora biti montažnog tipa u obliku štapa, opsega vrlo visokih frekvencija - VHF i FM, u skladu sa planom radio-veza u sistemu zaštite i spašavanja.

Za montažu antene sa spoljašnje strane pomoćnog izlaza treba predvidjeti odgovarajući nosač.

III ODRŽAVANJE SKLONIŠTA

1. Oprema skloništa, instalacije i uređaji

Član 128

Oprema skloništa, instalacije i uređaji su:

1) oprema za zatvaranje otvora za kretanje;

2) instalacije i uređaji za odvod vazduha i elementi za zaštitu od udarnog talasa;

3) instalacije i uređaji za dovod vazduha;

4) instalacije i uređaji za čišćenje vazduha;

5) instalacije i uređaji za raspodjelu vazduha;

6) instalacije i uređaji za kontrolu sistema za provjetravanje.

U skloništima je dozvoljena ugradnja instalacija i uređaja, za koje proizvođač obezbijedi dokaze kojima potvrđuje njihovu usklađenost sa normativima iz ovog pravilnika, odnosno da je njihova ugradnja u skloništa dozvoljena u Crnoj Gori ili u nekoj od država Evropske unije.

2. Tehničko ispitivanje i tehnički pregled skloništa

Član 129

Tehničko ispitivanje se obavlja za novoizgrađena skloništa, i to:

1) tehničko ispitivanje u toku gradnje;

2) tehničko ispitivanje po završetku gradnje.

Tehničko ispitivanje skloništa obuhvata:

1) pregled konstrukcije;

2) pregled opreme za zatvaranje otvora za kretanje;

3) pregled instalacija i uređaja za odvod vazduha i elemenata za zaštitu od udarnog talasa;

4) pregled instalacija i uređaja za dovod vazduha;

5) pregled instalacija i uređaja za čišćenje vazduha;

6) pregled instalacija i uređaja za raspodjelu vazduha;

7) pregled instalacija i uređaja za kontrolu sistema za provjetravanje;

8) pregled elektroenergetskih i drugih instalacija;

9) pregled opreme za boravak.

Kod tehničkog pregleda skloništa moraju se provjeriti još i:

1) zapisnici mjerenja električnih i mašinskih uređaja, instalacija i kanalizacije;

2) potvrda o izvršenoj reviziji projektne dokumentacije za skloništa;

3) uputstvo za korišćenje skloništa;

4) uputstvo za održavanje skloništa.

Član 130

Jedan primjerak zapisnika o izvršenom tehničkom pregledu, dostavlja se Ministarstvu i službi zaštite opštine na čijoj teritoriji se nalazi sklonište.

Član 131

Tehničke i kontrolne preglede i izdavanje upotrebne dozvole za skloništa vrše nadležni organi, u skladu sa odredbama zakona kojim je uređena izgradnja objekata.

3. Održavanje skloništa i kontrolni pregled skloništa

Član 132

Sklonište mora da se održava u ispravnom stanju, prema važećim propisima i uputstvu za održavanje skloništa, koje je sastavni dio tehničke dokumentacije skloništa.

Svako sklonište mora da ima knjigu održavanja, u koju se unose podaci o organu koji ima nadležnost nad skloništem i korisniku skloništa, o kontrolnim pregledima, izvršenim inspekcijskim pregledima i mjerama koje treba preduzeti za saniranje nedostataka u slučaju utvrđivanja nedostataka koji narušavaju zaštitnu funkciju skloništa.

Uz knjigu održavanja skloništa se čuvaju: uputstvo za održavanje skloništa, atesti, garantni listovi i spisak ovlašćenih servisa proizvođača opreme i uređaja.

Član 133

Da bi se obezbijedila sigurnost i funkcionalnost skloništa, mora se svakih pet godina vršiti kontrolni pregled skloništa, a naročito konstrukcija, sredstava za zatvaranje otvora, opreme za boravak, sistema za provjetravanje i elektroenergetske instalacije.

Na osnovu pregleda iz stava 1 ovog člana, izrađuje se zapisnik o tehničkoj ispravnosti skloništa.

Uočeni nedostaci prilikom kontrolnog pregleda, unose se u zapisnik iz stava 2 ovog člana sa rokovima za otklanjanje tih nedostataka. Provjera otklanjanja nedostataka je obavezna i zapisnički se konstatuje.

Ukoliko se prilikom kontrolnog pregleda konstatuje da propisana sanitarna, vatrogasna i samospasilačka, kao i oprema za boravak nijesu u ispravnom i upotrebljivom stanju, zapisnički se konstatuje i nalaže da se pomenuta oprema i sredstva nabave u roku od 90 dana za postojeća skloništa, a za novoizgrađena skloništa ova sredstva se moraju nabaviti u roku od 90 dana od dana izdavanja upotrebne dozvole.

Kontrolni pregled iz stava 1 ovog člana, obuhvata i funkcionalno ispitivanje skloništa.

Član 134

Po jedan primjerak zapisnika iz člana 133 stav 2 ovog pravilnika, dostavlja se Ministarstvu i službi zaštite i spašavanja opštine na čijoj teritoriji se nalazi sklonište.

IV KORIŠĆENJE SKLONIŠTA

Član 135

Skloništa se mogu koristiti i za druge namjene u slučaju kada ne postoji rizik po bezbjednost stanovništva i materijalnih dobara, odnosno kada nije proglašeno vanredno stanje i kada se, na zahtjev Ministarstva, odmah mogu staviti u funkciju osnovne namjene, pod uslovom da se:

1) ne vrši adaptacija koja bi uticala ili bi mogla da utiče na promjenu osnovne namjene ili na promjenu zaštitnih osobina skloništa;

2) ne smiju koristiti na način i u svrhe koje bi pogoršale postojeće higijensko-tehničke uslove skloništa;

3) u skloništu ne čuvaju radioaktivne materije opasne po život i zdravlje stanovništva ili po životnu sredinu;

4) korišćenjem skloništa ne narušava kućni red;

5) ovlašćenom službenom licu omogući da obavlja inspekcijski nadzor skloništa.

Član 136

O davanju skloništa na korišćenje za druge namjene odlučuje Ministarstvo, u postupku prikupljanja pisanih ponuda, na osnovu javnog poziva, o čemu se zaključuje pisani ugovor.

Uslovi utvrđeni članom 135 ovog pravilnika obavezni su elementi ugovora iz stava 1 ovog člana. Ugovorne strane sporazumno utvrđuju iznos naknade za korišćenje skloništa za druge namjene koja ne može biti manja od iznosa naknade određene opštinskom odlukom za zakup poslovnih prostorija, kao i vrijeme trajanja ugovora i ostala međusobna prava i obaveze u skladu sa opštim propisima o obligacionim odnosima.

Član 137

Ukoliko je korisnik skloništa, prilikom zaključivanja ugovora o korišćenju skloništa za druge namjene, prihvatio uslove za sanaciju, adaptaciju, održavanje i sl. iznos naknade iz člana 136 stav 2 ovog pravilnika će se umanjiti za taj iznos.

Visinu iznosa iz stava 1 ovog člana, korisnik skloništa dokazuje priloženim računima, važećim certifikatima i kod kontrolnog pregleda utvrđenim stanjem.

Izuzetno, naknada za korišćenje skloništa za druge namjene se može svesti na najmanji iznos ili se ne naplaćuje, ako sklonište koriste organizacije koje u svojim programima rada imaju utvrđene zadatke i aktivnosti za zaštitu i spašavanje i sl., pod uslovom da se skloništa redovno održavaju u ispravnom i funkcionalnom stanju.

V PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Član 138

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje primjena Rješenja o donošenju tehničkog propisa za skloništa i druge zaštitne objekte ("Službeni vojni list", broj 13/98).

Član 139

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01-2401/1

Podgorica, 11. jula 2008. godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave
Ministar,

Jusuf Kalamperović, s.r.

